## Лист1
Гидравлический расчет потерь давления
на узле учета тепловой энергии
l - коэф. гидравлического трения
Формулы для |  |  |  | DР=DРтр+DРм | [5 empty] | DР - потери давления | [5 empty] | G - расход
расчетов: |  |  |  | DРтр=0,00638*G2*L*l / D5*r | [5 empty] | L - длина участка | [5 empty] | r - плотность |  |  |  | 0
|  |  |  | DРм=SR*V2*r / 2g | [5 empty] | D - диаметр тр-да | [5 empty] | V - скорость |  |  |  | 0,0
|  |  |  | V=4*G/(3,14*D2) | [5 empty] | R - местные сопр. | [5 empty] | g - 9,8 м/с2 |  |  |  | 0,00
[7 empty] | Исходные данные | [12 empty] | 0,000
| Трубопровод | Длинна (L1) м | Длинна (L2) м | Диаметр (D1) м | Диаметр (D2) м | Диаметр (D3) м | Температура (Т) 0С | Давление (Р) кг/см2 | Расход (G) т/ч | R-сужения_1 | R-сужения_2 | R-сужения_3 | R-расширения_1 | R-расширения_2 | R-расширения_3 | R-водосчетчика | R-фильтра_1 | R-фильтра_2 | R-фильтра_3
| Т1 | 0.2 | 0.325 | 0.05 | 0.032 | 0.065 | 95 | 4.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т2 | 0.5 | 0.325 | 0.065 | 0.032 | 0.05 | 70 | 3.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Данные расчетов
Трубопровод Т1:
|  | r = | 962 | кг/м3 |  |  |  | l1= | 0.037851 |  | l2= | 0.044277
|  | V1= | 4*003 / (3,14*3600*0,000^2)= |  |  |  | 0.42463 | м/с |  | Скорость на уч-ке со стороны ввода
|  | V2= | 4*003 / (3,14*3600*0,000^2)= |  |  |  | 1.0367 | м/с |  | Скорость на уч-ке измерения расхода
|  | V3= | 4*003 / (3,14*3600*0,000^2)= |  |  |  | 0.25126 | м/с |  | Скорость на уч-ке со стороны потребителя
|  | DРтр= | 0,000*0,00638*003^2*000 / 0,000^5*962+0,000*0,00638*003^2*000 / 0,000^5*962= | [14 empty] | 27.0437 | кгс/м2
|  | DРм= | (962 / 2*9,8)*((000^2)*(01+00+00+00)+(001^2)*(01+000+00+000)+(000^2)*(01+00))= | [14 empty] | 58.7236 | кгс/м2
|  | DР= | 0.085767 | м.в.ст.
Трубопровод Т2:
|  | r = | 977.8806 | кг/м3 |  |  |  | l1= | 0.034705 |  | l2= | 0.044277
|  | V1= | 4*003 / (3,14*3600*0,000^2)= |  |  |  | 0.25126 | м/с |  | Скорость на уч-ке со стороны ввода
|  | V2= | 4*003 / (3,14*3600*0,000^2)= |  |  |  | 1.0367 | м/с |  | Скорость на уч-ке измерения расхода
|  | V3= | 4*003 / (3,14*3600*0,000^2)= |  |  |  | 0.42463 | м/с |  | Скорость на уч-ке со стороны потребителя
|  | DРтр= | 0,000*0,00638*003^2*001 / 0,000^5*978+0,000*0,00638*003^2*000 / 0,000^5*978= | [14 empty] | 26.0603 | кгс/м2
|  | DРм= | (978 / 2*9,8)*((000^2)*(01+00+00+00)+(001^2)*(01+00+00+000)+(000^2)*(01+00))= | [14 empty] | 59.693 | кгс/м2
|  | DР= | 0.085753 | м.в.ст.
Примечания: Расчет коэф. местных сопротивлений на сужающих устройствах на Т1-Т2
производится по методике гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов,
разработанных кафедрой «Теплоснабжения и гидромеханики» ВИСИ.
[6 empty] | 100.14-018-АТС | [12 empty] | Лист
1.3
Изм. |  | Лист | № док. | Подп. | Дата