## Лист1
База данных для программирования СПТ 940
Объект:
Адрес:
Обозначение |  | Диапазон изменений значения |  |  | Значения |  | Наименование и комментарий
Б а з а н а с т р о е ч н ы х д а н н ы х | СП | 0 - 99 |  |  | 0 |  | Номер схемы потребления
| ЕИ/Р | 0, 1, 2 |  |  | 0 |  | Единицы измерений давления 0 - кгс/см2; 1 - МПа; 2 - бар
| ЕИ/Q | 0, 1, 2 |  |  | 0 |  | Единицы измерений тепловой энергии 0 - Гкал; 1 - ГДж; 2 - МWh
| ТО | 00-00-00…23-59-59 |  |  | тек.время |  | Время отсчета, часы-минуты-секунды
| ДО | 01-01-00…3-12-99 |  |  | тек.дата |  | Дата отсчета, день-месяц-год
| РКЧ | -99...99 с |  |  | 0 |  | Разовая корректировка хода часов
| СР | 01 - 28 сут |  |  | 01 |  | Расчетные сутки
| ЧР | 00 - 23 ч |  |  | 23 |  | Расчетный час
| ПЛ | 0, 1 |  |  | 0 |  | Перевод часов на зимнее и летнее время.
| tхк | 0 - 100, ͦС |  |  | 0 |  | Константа температуры холодной воды
| Рхк | 0 - 16 кгс/см2 |  |  | 2,5 |  | Константа давления холодной воды
| ТС | 0, 1, 2 |  |  | 1 |  | Тип подключаемых датчиков температуры
| СО | 0, 1 |  |  | 0 |  | Способ осреднения значений температуры и давления (0 - средневзвешенные значения; 1 - среднеарифмитические значения)
| TC1 | 0, 1 |  |  | 1 |  | Признак включения датчика температуры на трубопроводе 1 и 2
| TC2 |  |  |  | 1
| TC3 | 0, 1, 2, 3 |  |  | 0 |  | Подключение термопреобразователя для измерения температуры t3, tx, t4
| tk1 | 0 - 176, ͦС |  |  | 95 |  | Константа температуры по трубопроводу 1, 2 и 3
| tk2 |  |  |  | 70
| tk3 |  |  |  | 0
| tk3 |  |  |  | 0
| ПД1 | 0, 1, 2, 3 |  |  | 1 |  | Признак использования датчика избыточного давления 1.
| ПД2 |  |  |  | 1 |  | Признак использования датчика избыточного давления 2.
| ПД3 |  |  |  | 0 |  | Подключение преобразователя давления для измерения давления Р3, Рх и Р4
| ВП1 | 0 - 16, кгс/см2 |  |  | 10.2 |  | Верхний предел диапазона измерений датчиков избыточного давления ПД1, ПД2, ПД3
| ВП2 |  |  |  | 10.2
| ВП3 |  |  |  | 0
| Pk1 | 0 - 16, кгс/см2 |  |  | 4.5 |  | Константа избыточного давления по трубопроводу 1, 2 и 3
| Pk2 |  |  |  | 3.5
| Pk3 |  |  |  | 0
| Pk3 |  |  |  | 0
| С1 | (0,000000 - 9,999999) м3 |  |  | ** |  | Цена импульса датчика объема (по паспорту прибора)**
| Gв1 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 30 |  | Верхний предел диапазона измерений объемного расхода по трубопроводу 1
| Gн1 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 0.2 |  | Нижний предел диапазона измерений объемного расхода по трубопроводу 1
| Gk1 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 2.495 |  | Константа (верхняя) расхода по трубопроводу 1
| Gkн1 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 0.12 |  | Константа (нижняя) расхода по трубопроводу 1
| Gотс1 | (0 - 9999,99) м3/ч |  |  | 0.036 |  | Отсечка самохода для расходомера, установленного на трубопроводе 1
| С2 | (0,000000 - 9,999999) м3 |  |  | ** |  | Цена импульса датчика объема (по паспорту прибора)**
| Gв2 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 30 |  | Верхний предел диапазона измерений объемного расхода по трубопроводу 2
| Gн2 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 0.2 |  | Нижний предел диапазона измерений объемного расхода по трубопроводу 2
| Gk2 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 2.454 |  | Константа (верхняя) расхода по трубопроводу 2
| Gkн2 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 0.12 |  | Константа (нижняя) расхода по трубопроводу 2
| Gотс2 | (0 - 9999,99) м3/ч |  |  | 0.036 |  | Отсечка самохода для расходомера, установленного на трубопроводе 2
| С3 | (0,000000 - 9,999999) м3 |  |  | 0 |  | Цена импульса датчика объема (по паспорту прибора)**
| Gв3 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 99999 |  | Верхний предел диапазона измерений объемного расхода по трубопроводу 3
| Gн3 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 0 |  | Нижний предел диапазона измерений объемного расхода по трубопроводу 3
| Gkв3 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 99999 |  | Константа (верхняя) расхода по трубопроводу 3
| Gkн3 | (0 - 99999,99) м3/ч |  |  | 0 |  | Константа (нижняя) расхода по трубопроводу 3
| Gотс3 | (0 - 9999,99) м3/ч |  |  | 0 |  | Отсечка самохода для расходомера, установленного на трубопроводе 3
| АGв1 |  |  |  | #N/A |  | Алгоритм использования константы Gкв1
| АGв2 |  |  |  | #N/A |  | Алгоритм использования константы Gкв2
| АGв3 |  |  |  | #N/A |  | Алгоритм использования константы Gкв3
| АGн1 |  |  |  | #N/A |  | Алгоритм использования константы Gкн1
| АGн2 |  |  |  | #N/A |  | Алгоритм использования константы Gкн2
| АGн3 |  |  |  | #N/A |  | Алгоритм использования константы Gкн3
| НМ | 0,0000 - 0,0400 |  |  | 0.02 |  | Уставка на небаланс масс
| Мк | (0 - 99999,99), т/ч |  |  | 0 |  | Константа часовой массы
| АМк |  |  |  | 19 |  | Алгоритм использовани Мк.
| ArV |  |  |  | #N/A |  | Алгоритм использования произведения ρ3V3
| Qk | (0 - 9999,99), Гкал |  |  | 0 |  | Константа часового тепла
| AQk |  |  |  | #N/A |  | Алгоритм использования Qk
|  |  |  | Абонент: | ______________________________________/_______________/
** - не превышать fгр. СПТ 941 = 18 Гц
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата
Разработал | [5 empty] | База данных тепловычислителя СПТ 941.20 |  | Стадия | Лист | Листов
Чертил | [7 empty] | Р | 1.1 | 2
Проверил
Н.Контроль
Т.Контроль
База данных для программирования СПТ 941.20
Объект:
Адрес:
Обозначение |  | Диапазон изменений значения |  |  | Значения |  | Наименование и комментарий
Б а з а н а с т р о е ч н ы х д а н н ы х | NT | 0 - 99 |  |  | 0 |  | Сетевой номер
| ИД | 0 - 99999999 |  |  | 0 |  | Идентификатор (заводской номер прибора)
| КИ | структура параметра "АВ" |  |  | 12 |  | Конфигурация интерфейса
| КИ2 | структура параметра "АВС" |  |  | 000 |  | Конфигурация интерфейса
| КИ3 | структура параметра "АВ" |  |  | 00 |  | Конфигурация интерфейса
| КВС | структура параметра"АВС" |  |  | 000 |  | Контроль числоимпульсных входов
| АНС |  |  |  | 00,01,02,18,19,20 |  | Список номеров событий относимых к нештатным ситуациям
| АTmin |  |  |  | #Н/Д |  | Алгоритм работы счетчика времени Тmin
| АTmax |  |  |  | #Н/Д |  | Алгоритм работы счетчика времени Тmax
| АТэп |  |  |  | #Н/Д |  | Алгоритм работы счетчика времени Тэп
| АТф |  |  |  | 10,11 |  | Алгоритм работы счетчика времени Тф
| АСТ1 |  |  |  | #Н/Д |  | Алгоритм работы счетчика времени СТ1
| АСТ2 |  |  |  | #Н/Д |  | Алгоритм работы счетчика времени СТ2
| АСТ3 |  |  |  | #Н/Д |  | Алгоритм работы счетчика времени СТ3
| КТГ | 0, 1 |  |  | 0 |  | Контроль температурного графика
| tп1 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурного графика подающ. тр-да
| tп2 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурного графика подающ. тр-да
| tп3 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурного графика подающ. тр-да
| tп4 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурного графика подающ. тр-да
| tп5 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурного графика подающ. тр-да
| tо1 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурн. графика обратного тр-да
| tо2 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурн. графика обратного тр-да
| tо3 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурн. графика обратного тр-да
| tо4 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурн. графика обратного тр-да
| tо5 | 0 - 175, ͦС |  |  | 0 |  | Температура в характерных точках температурн. графика обратного тр-да
| КУ1 | 0 - 17 |  |  | 9 |  | Контроль по уставкам. 0-контроль выключен, 1-контроль G1, 2-контроль G2, 3-контроль G3, 4-контроль Gм1, 5-контроль Gм2, 6-контроль Gм3, 7-контроль t1,8-контроль t2, 9-контроль dt, 10-контроль t3, 11-контроль tx, 12-контроль t4, 13-контроль P1, 14-контроль Р2, 15-контроль Р3, 16-контроль Рх, 17-контроль Р4
| КУ2 |  |  |  | 0
| КУ3 |  |  |  | 0
| КУ4 |  |  |  | 0
| КУ5 |  |  |  | 0
| УВ1 | (-999999,9 - 999999,9) |  |  | 25 |  | Верхняя уставка. Верхняя граница диапазона, на соответствие которому контролируется один из текущих параметров
| УВ2 |  |  |  | 0
| УВ3 |  |  |  | 0
| УВ4 |  |  |  | 0
| УВ5 |  |  |  | 0
| УН1 | (-999999,9 - 999999,9) |  |  | 3 |  | Нижняя уставка. Нижняя граница диапазона, на соответствие которому контролируется один из текущих параметров
| УН2 |  |  |  | 0
| УН3 |  |  |  | 0
| УН4 |  |  |  | 0
| УН5 |  |  |  | 0
| УН2 |  |  |  | 0
| УН3 |  |  |  | 0
| УН4 |  |  |  | 0
| УН5 |  |  |  | 0
| ПС | 0, 1 |  |  | 0 |  | Печать суточных отчетов. Включение/выключение.
| ПМ | 0, 1 |  |  | 0 |  | Печать месячных отчетов. Включение/выключение.
| PLG |  |  |  | #N/A |  | Логин провайдера. Используется при авторизации доступа к сети интернет
| PPW |  |  |  | #N/A |  | Пароль провайдера. Используется при авторизации для доступа к сети интернет
| АТ1 |  |  |  | #N/A |  | Набор АТ-команд, посылаемых модему
| АТ2 |  |  |  | #N/A
| АТ3 |  |  |  | #N/A
| АТ4 |  |  |  | #N/A
| АТ5 |  |  |  | #N/A
| ОТВ1 |  |  |  | #N/A |  | Ожидаемые ответы от модема в ответ на посылку команд АТ
| ОТВ2 |  |  |  | #N/A
| ОТВ3 |  |  |  | #N/A
| ОТВ4 |  |  |  | #N/A
| ОТВ5 |  |  |  | #N/A
| IP | 1.1.1.1. - 255.255.255.255 |  |  | 0.0.0.0 |  | IP адрес сервера, к которому предполагается подключение
| PORT | 1 - 65535 |  |  | 0 |  | Номер порта сервера
| SLG |  |  |  | #N/A |  | Логин для подключения к серверу
| SPW |  |  |  | #N/A |  | Пароль для подклбчениея к серверу
| Tka | (0 - 65535), с |  |  | 0 |  | Период отправки Keep-Alive.
** - не превышать fгр. СПТ 941 = 18 Гц
|  |  |  | Абонент: | ______________________________________/_______________/
100.14-018-АТС
Изм. | Кол. | Лист | Nдок | Подп. | Дата
Разработал | [5 empty] | База данных тепловычислителя СПТ 940 |  | Стадия | Лист | Листов
Чертил | [7 empty] | Р | 1 | 1
Проверил | [7 empty] | Наименование проектной организации
Н.Контроль
Т.Контроль